## Расчет
|  |  |  | max кол. итераций: |  |  | 10
[14 empty] | Параметры ВЛ, КЛ, СИП | [9 empty] | 39 | 40
Присоединение | Фидер | Pн, МВт | Qн, Мвар | Сост. ветв | Связь с узлом | Узлы | Uном, кВ | ID нагрузки | Наименование | Мощность ТП | Pн, МВт | Qн, Мвар | + | № оп. | № оп. | L, км | Марка провода | Сечение | R, Ом | X, Ом | b, мкСм | g, мкСм | I доп. |  |  | Uiter, кВ | sta | ∆U, % | Uн, кВ | Uк, кВ | ∆U, кВ | j∆U, кВ | Pк, МВт | Qк, МВар | ∆P, МВт | ∆Q, МВар | Pнач., МВт | Qнач., кВар | Iн, А | Марка | Сечение | r, Ом/км | х, Ом/км | I доп.
Лозовая ф.2 |  | 0.73 |  |  |  | 1 | 10 | [21 empty] | 10.5 | [10 empty] | АС | 10 | 2.766 | 0.407 | 80
[5 empty] | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 0 | 18 | 1.35 | АС | 50 | 0.81405 | 0.4833 |  |  | 210 |  |  | 10.4293 |  | 0.67709 | 10.5 | 10.4294 | 0.070621 | 0.010963 | 0.73094 | 0.29256 | 0.0046391 | 0.0027542 | 0.73558 | 0.29531 | 43.5843 | АС | 16 | 1.801 | 0.394 | 105
[5 empty] | 2 | 3 | 10 |  | ТП1 | 160 | 0.11166 | 0.044665 |  | 0 | 4 | 0.3 | АС | 50 | 0.1809 | 0.1074 |  |  | 210 |  |  | 10.427 |  | 0.022992 | 10.4294 | 10.427 | 0.0023973 | 0.00037516 | 0.11166 | 0.044665 | 2.4066e-05 | 1.4288e-05 | 0.11169 | 0.04468 | 6.6592 | АС | 25 | 1.176 | 0.382 | 130
[5 empty] | 2 | 4 | 10 | [6 empty] | 18 | 20 | 0.15 | АС | 50 | 0.09045 | 0.0537 |  |  | 210 |  |  | 10.4227 |  | 0.063772 | 10.4294 | 10.4227 | 0.0066469 | 0.0010387 | 0.61889 | 0.24766 | 0.00036998 | 0.00021965 | 0.61926 | 0.24788 | 36.9252 | АС | 35 | 0.79 | 0.366 | 175
[5 empty] | 4 | 5 | 10 |  | ТП2 | 400 | 0.27916 | 0.11166 |  | 0 | 2 | 0.15 | АС | 50 | 0.09045 | 0.0537 |  |  | 210 |  |  | 10.4197 |  | 0.02878 | 10.4227 | 10.4197 | 0.0029988 | 0.00046925 | 0.27916 | 0.11166 | 7.5311e-05 | 4.4712e-05 | 0.27923 | 0.11171 | 16.6595 | АС | 50 | 0.603 | 0.358 | 210
[5 empty] | 4 | 6 | 10 | [6 empty] | 20 | 26 | 0.45 | АС | 50 | 0.27135 | 0.1611 |  |  | 210 |  |  | 10.4118 |  | 0.10511 | 10.4227 | 10.4118 | 0.010944 | 0.0017104 | 0.33932 | 0.13575 | 0.00033433 | 0.00019849 | 0.33965 | 0.13595 | 20.2656 | АС | 70 | 0.422 | 0.444 | 265
[5 empty] | 6 | 7 | 10 |  | ТП9 | 63 | 0.043967 | 0.017587 |  | 0 | 1 | 0.075 | АС | 50 | 0.045225 | 0.02685 |  |  | 210 |  |  | 10.4116 |  | 0.00227 | 10.4118 | 10.4116 | 0.00023634 | 3.6992e-05 | 0.043967 | 0.017587 | 9.3555e-07 | 5.5544e-07 | 0.043968 | 0.017588 | 2.6259 | АС | 95 | 0.306 | 0.421 | 330
[5 empty] | 6 | 8 | 10 | [6 empty] | 0 | 3 | 0.225 | АС | 50 | 0.13567 | 0.08055 |  |  | 210 |  |  | 10.4095 |  | 0.021629 | 10.4118 | 10.4095 | 0.0022514 | 0.00035231 | 0.13959 | 0.055837 | 2.8301e-05 | 1.6802e-05 | 0.13962 | 0.055854 | 8.3385 | АС | 120 | 0.244 | 0.427 | 390
[5 empty] | 8 | 9 | 10 |  | ТП4 | 100 | 0.06979 | 0.027916 |  | 3 | 5 | 0.15 | АС | 50 | 0.09045 | 0.0537 |  |  | 210 |  |  | 10.4088 |  | 0.00721 | 10.4095 | 10.4088 | 0.00075048 | 0.00011746 | 0.06979 | 0.027916 | 4.7168e-06 | 2.8004e-06 | 0.069794 | 0.027919 | 4.1693 | СИП3 | 50 | 0.72 | 0.299 | 245
[5 empty] | 8 | 10 | 10 |  | ТП3 | 100 | 0.06979 | 0.027916 |  | 0 | 2 | 0.15 | АС | 50 | 0.09045 | 0.0537 |  |  | 210 |  |  | 10.4088 |  | 0.00721 | 10.4095 | 10.4088 | 0.00075048 | 0.00011746 | 0.06979 | 0.027916 | 4.7168e-06 | 2.8004e-06 | 0.069794 | 0.027919 | 4.1693 | СИП3 | 70 | 0.493 | 0.291 | 310
[5 empty] | 6 | 11 | 10 | [6 empty] | 26 | 29 | 0.225 | АС | 50 | 0.13567 | 0.08055 |  |  | 210 |  |  | 10.4093 |  | 0.024126 | 10.4118 | 10.4093 | 0.0025114 | 0.00039282 | 0.1557 | 0.062291 | 3.5212e-05 | 2.0906e-05 | 0.15573 | 0.062312 | 9.3012 | СИП3 | 95 | 0.363 | 0.284 | 370
[5 empty] | 11 | 12 | 10 |  | ТП5 | 63 | 0.043967 | 0.017587 |  | 0 | 5 | 0.375 | АС | 50 | 0.22612 | 0.13425 |  |  | 210 |  |  | 10.4081 |  | 0.011357 | 10.4093 | 10.4081 | 0.0011821 | 0.00018501 | 0.043967 | 0.017587 | 4.6809e-06 | 2.779e-06 | 0.043972 | 0.01759 | 2.6268
[5 empty] | 11 | 13 | 10 | [6 empty] | 29 | 33 | 0.3 | АС | 50 | 0.1809 | 0.1074 |  |  | 210 |  |  | 10.4069 |  | 0.023089 | 10.4093 | 10.4069 | 0.0024028 | 0.00037588 | 0.1117 | 0.044687 | 2.4176e-05 | 1.4353e-05 | 0.11172 | 0.044701 | 6.6744
[5 empty] | 13 | 14 | 10 |  | ТП6 | 160 | 0.11166 | 0.044665 |  | 0 | 6 | 0.45 | АС | 50 | 0.27135 | 0.1611 |  |  | 210 |  |  | 10.4033 |  | 0.034645 | 10.4069 | 10.4033 | 0.0036042 | 0.00056396 | 0.11166 | 0.044665 | 3.6264e-05 | 2.153e-05 | 0.1117 | 0.044687 | 6.6744
Определить параметры
Сохранить в формате *.rg2
Расчет режима
О программе
Расчет режима через Rastr

## Лист2
ТП | Sтп, кВА | P, кВт | Q, кВт
ТП-60 | 400 | 115.339 | 46.1356
ТП-60/4 | 250 | 8.6897 | 3.4759
ТП-62 | 100 | 25.0397 | 10.0159
ТП-63 | 250 | 0.070615 | 0.028246
ТП-65 | 400 | 35.1332 | 14.0533
ТП-66/1 | 250 | 18.4865 | 7.3946
ТП-67/1 | 250 | 69.2415 | 27.6966
ТП-67/2 | 400 | 37.4593 | 14.9837
ТП-67/3 | 160 | 41.7555 | 16.7022
ТП-68 | 100 | 24.3686 | 9.7474
ТП-68/1 | 160 | 28.5938 | 11.4375
ТП-68/2 | 250 | 42.6323 | 17.0529
ТП-68/3 | 100 | 33.3721 | 13.3488
ТП-68/4 | 160 | 30.5324 | 12.2129
ТП-68/5 | 250 | 84.0853 | 33.6341
ТП-68/6 | 400 | 98.3259 | 39.3304
ТП-68/7 | 160 | 35.003 | 14.0012
ТП-68/8 | 160 | 41.6731 | 16.6692
ТП-68/9 | 400 | 16.1913 | 6.4765
ТП-68/10 | 160 | 32.9049 | 13.162
ТП-68/11 | 400 | 85.015 | 34.006
ТП-68/12 | 100 | 41.4211 | 16.5684
ТП-68/13 | 100 | 16.9852 | 6.7941
ТП-68/14 | 250 | 26.6233 | 10.6493
ТП-68/17 | 100 | 18.786 | 7.5144
ТП-68/18 | 100 | 22.938 | 9.1752
ТП-63/4 | 160 | 35.5362 | 14.2145
ТП-65/1 | 160 | 24.8868 | 9.9547
ТП-69/1 | 100 | 23.9474 | 9.579
ТП-Х.Н. | 400 | 0 | 0